## Full 1
IEX075 | U | Protector contra sobretensions permanents, modular.
Protector contra sobretensions permanents, de 1 mòdul, bipolar (1P+N), tensió de disparament retardat entre 265 i 300 V, llindar de desconnexió de disparament retardat 3,5 s, tensió de disparament directe major de 300 V, llindar de desconnexió de disparament directe 0,5 s, amb muntatge separat de l'interruptor automàtic, podent desconnectar l'interruptor mitjançant un senyal enviat a la bobina de disparament o mitjançant la derivació d'un corrent a terra, model NU9-PR2 "CHINT ELECTRICS".
Codi |  |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt35amc300e |  |  | U | Protector contra sobretensions permanents, de 1 mòdul, bipolar (1P+N), tensió de disparament retardat entre 265 i 300 V, llindar de desconnexió de disparament retardat 3,5 s, tensió de disparament directe major de 300 V, llindar de desconnexió de disparament directe 0,5 s, amb muntatge separat de l'interruptor automàtic, podent desconnectar l'interruptor mitjançant un senyal enviat a la bobina de disparament o mitjançant la derivació d'un corrent a terra, model NU9-PR2 "CHINT ELECTRICS", de 18x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN 50550. | 1 | 105 | 105
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 105
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo003 |  |  | h | Oficial 1ª electricista. | 0.3 | 29.34 | 8.8
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 8.8
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 113.8 | 2.28
Cost de manteniment decennal: 5,80€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 116.08